HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA - CARNet

CDA0018

ODLUKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE CARNetove OPREME NA USTANOVAMA KOJE SU SPOJENE U CARNet MREŽU

Ur.broj:	Kategorija: ODLUKA	Trajanje: do opoziva

Datum nastanka: 28.08.2003.		Verzija: 3.0 (28.08.03.)

URL: ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0018.pdf

Prije dobivanja opreme i spajanja u mrežu CARNet, kao i trajno nakon spajanja, ustanova je dužna osigurati sljedeće tehničke uvjete:

- Prostoriju za smještaj čvornog računala i komunikacijske opreme

- Prostorija mora imati minimalno 15 m2

- Pristup prostoriji i opremi treba biti kontroliran

- Ustanova je dužna za potrebe smještaja CARNetove opreme osigurati komunikacijski ormar širine 19˝ i minimalne visine 6 U s ograničenim pristupom

2. Lokalna instalacija

- Ako oprema nije u prostoriji gdje je razvodni ormar (kabelski uvod) HT-a; potrebno je provući jedan UTP kabel cat 5 ili više, od mjesta HT-ovog razvodnog ormara do prostorije gdje će se nalaziti oprema. Potrebno je na oba kraja kabela ostaviti minimalno 1,5 m slobodnog dijela kabela zbog potreba instalacije.

3. Napajanje električnom energijom

- Potrebno je osigurati najmanje četiri priključna mjesta mrežnog napajanja za napon 220 V u blizini komunikacijskog ormarića ili u ormariću (poželjno neprekidno napajanje)

4. Temperatura i vlaga

- U prostoriji treba osigurati stabilnu temperatura između 15 i 27 stupnjeva Celzijusa

- Vlaga u prostoriji mora biti između 45% i 55 %

Kada ustanova osigura navedene uvjete potrebno je da o tome obavijesti CARNet dopisom. Za eventualne potrebne dodatne informacije ustanove se mogu obratiti pismom, telefaxom ili e-mailom na adresu:

# HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet

10000 Zagreb

J. Marohnića bb

e-mail: izgradnja@CARNet.hr

fax: +385 1 616 56 15

tel:  +385 1 616 55 20

Po primitku dopisa ustanove o ispunjenim uvjetima, te obavijesti HTa o uspostavljenoj liniji, ovlaštena osoba CARNeta najavit će se koordinatoru ustanove za dolazak u pregled. Po uspješnom pregledu slijedi instalacija opreme .